## CALIDAD DEL AGUA
AGUA DE HERMOSILLO
COORDINACION DE OPERACION
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA
IDENTIFICACION: |  |  | NTE. ALTO | NTE. BAJO | CENTRO | ZONA SUR | NORPONIENTE | SURPONIENTE | WILLARD
LÍMITE PERMISIBLE NOM-127-SSA1-1994
PARÁMETROS EN MUESTRA | UNIDADES
ALCALINIDAD F | mg/L | N.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCALINIDAD TOTAL | mg/L | 400 | 185.3 | 219.7 | 150.9 | 135.6 | 204.4 | 166.2 | 219.7
BICARBONATOS | mg/L | N.C. | 226.03 | 267.97 | 184.09 | 165.44 | 249.33 | 202.73 | 267.97
CARBONATOS | mg/L | N.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLORUROS (COMO Cl - ) | mg/L | 250 | 46.35 | 45.32 | 22.66 | 16.48 | 41.2 | 27.81 | 37.94
COLOR | Pt-Co | 20 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | micromohos/cm | N.C. | 642 | 705 | 447 | 308 | 621 | 459 | 591
DUREZA TOTAL (COMO CaCO₃ ) | mg/L | 500 | 146.22 | 229.22 | 177.84 | 162.03 | 225.26 | 173.89 | 150.18
FLUORUROS ( COMO F - ) | mg/L | 1.5 | 1.34 | 0.96 | 0.59 | 0.54 | 0.62 | 0.61 | 0.66
NITRATOS (COMO N) | mg/L | 10 | 2.6 | 2 | 1 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 2.2
NITRITOS (COMO N) | mg/L | 0.05 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
pH (POTENCIAL DE HIDROGENO) | UNIDADES DE pH | 6.5 - 8.5 | 7.95 | 7.48 | 7.58 | 7.61 | 7.64 | 7.64 | 8.07
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES | mg/L | 1000 | 307 | 354 | 220 | 151 | 311 | 222 | 294
SULFATOS (COMO SO₄ =) | mg/L | 400 | 87.64 | 116.83 | 72.42 | 24.45 | 85.11 | 57.61 | 41.28
TEMPERATURA | ºC | N.C. | 30 | 27 | 28 | 24 | 29 | 31 | 30
TURBIEDAD | UTN | 5 UTN | 0.14 | 1.28 | 0.96 | 0.276 | 0.305 | 0.22 | 0.176
METALES *
ALUMINIO (Al) | mg/L | 0,20 | < 0.050 | < 0.050 | 0.092 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050
ARSÉNICO (As) | mg/L | 0.025 | 0.026 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | 0.018
BARIO (Ba) | mg/L | 0,70 | 0.05 | 0.063 | < 0.050 | < 0.050 | 0.092 | 0.079 | < 0.050
CADMIO (Cd) | mg/L | 0,005 | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025
CALCIO (Ca) | mg/L | N.C. | 39.52 | 60.07 | 49 | 52.17 | 67.97 | 52.17 | 37.94
COBRE (Cu) | mg/L | 2,00 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050
CROMO TOTAL (Cr) | mg/L | 0,05 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010
HIERRO (Fe) | mg/L | 0,30 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050
MAGNESIO (Mg) | mg/L | N.C. | 11.38 | 18.97 | 13.28 | 7.59 | 13.28 | 10.43 | 13.28
MANGANESO (Mn) | mg/L | 0,15 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050
MERCURIO (Hg) | mg/L | 0,001 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005
PLOMO (Pb) | mg/L | 0,01 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010 | < 0.010
SODIO (Na) | mg/L | 200,00 | 109 | 95.3 | 44.7 | 23.6 | 70.7 | 39.2 | 96.3
ZINC (Zn) | mg/L | 5,00 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050
NOMENCLATURAS:
UTN = Unidades de Turbiedad Nefelométricas |  | N.A. = No Analizado
mg/L = Miligramos por litro |  | NC = No Cuantificable
°C = Grados Celsius |  | < L.C. = Menor de límite de cuantificación
Pt-Co = Platino - Cobalto |  | < = Resultado menor de
NOM = Norma Oficial Mexicana
AGOSTO 2022